自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）

消防维保服务项目

采 购 人 ： 自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）

日期：2023年11月

第一章 比选公告

|  |
| --- |
| 项目概况自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）消防维保服务项目招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区皮肤病防治研究所官网（http://www.gxpys.com/）获取招标文件，并于 2023 年 11月3日09 点30 分（北京时间）前递交投标文件。 |

一、项目基本情况

1.项目名称：自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）消防维保服务项目。

2.预算金额：**6.5**万元。

3.最高限价：本项目设置总价最高限价，总价最高限价为**65000.00**元，各项单价最高限价（如有）详见采购清单。投标人投标的各项单价及总报价均不得高于本次招标设置的相应最高限价，否则将作为无效投标处理。

4.采购需求：自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）消防维保服务项目，采购内容主要包括火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明及疏散标志、防火门及防火卷帘、移动式灭火器、设备设施标识化以及其他消防设施设备，具体详见《采购需求及技术参数要求》。

5.服务期限：运维服务期1年（自合同签订之日起算）。

6.本项目 **不** 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：（1）企业须具备独立的法人资格，提供合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；供应商是事业单位的，须提供事业单位法人证书；（2）消防技术服务机构从业条件（应急〔2019〕88号）（提供相关有效证明）；

4.信誉要求（投标人不得存在以下情形）：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受□拒绝投标人参加本项目（按照招标文件中附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询）。

备注：第4、5条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2023年10月31日至2023年11月3日；地点：广西壮族自治区皮肤病防治研究所官网。

方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件时间：2023年11月3日8时30分；

开标时间和地点：另行确定，投标人无需到场；

地点：广西壮族自治区皮肤病防治研究所(南宁市西乡塘区陈西路3号)。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、是否要求投标人提交投标保证金：☑不要求；□要求。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名称：广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）

地址：南宁市西乡塘区陈西路3号

联系人/联系电话：王老师 0771-2317363

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院） |
| 2 | 采购项目名称 | 广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）消防维保服务项目 |
| 3 | 采购项目预算**（实质性要求）** | **6.5万元人民币，服务期1年。** |
| 4 | 最高限价 | **65000.00元** |
| 5 | **评标方法** | **比选** |
| 6 | 结果公告 | **本项目评标结果将在“广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）官网”上予以公告。** |
| 7 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 递交投标文件截止时间、地点 | 2022年11月3日9时30分（北京时间）；南宁市陈西路3号广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）行政楼七楼会议室。 |
| 9 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 参考按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定执行。 |
| 10 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 11 | 投标保证金 | 无。 |
| 12 | 报价相关说明 | 在评标过程中，评标委员会认为潜在供应商的报价明显低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。 |
| 13 | 合同签订 | 采购人按照评标委员会评审报告推荐的成交候选人顺序确定排序第一的成交候选人为本项目中标人，中标人应在中标公告发出起十五日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。 |
| 14 | 供应商询问、质疑 | 供应商询问、质疑由广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）招投标办公室负责答复。联 系 人：王老师联系电话：0771-2317363 |
| 15 | 备选投标方案和报价 | **本次采购不接受备选投标方案。** |
| 16 | 采购内容 | **自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）消防维保服务项目，具体详见《采购需求及技术参数要求》。** |
| 17 | 供应商资质要求 | **详见第一章“比选公告”** |
| 18 | 响应有效期 | 响应有效期为 **15个工作日**（从提交首次响应文件截止之日算起）。在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织,供应商自行踏勘现场。 |
| 20 | 履约保证金 | 无。 |
| 21 | 获取招标文件 | 时间：2023年10月31日至2023年11月3日。地点：广西壮族自治区皮肤病防治研究所官网。方式：网上下载。 |
| 22 | 联系人及联系方式 | 名称：广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）地址：南宁市西乡塘区陈西路3号联系人/联系电话：王老师 0771-2317363 |
| 23 | 投标文件数量 | 份数：正本1份，副本2份； |
| 24 | 密封或盖章要求 | 投标文件须按密封文件要求密封或盖章。否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。 |
| 25 | 备注 | 无 |

二、采购内容及技术要求

1.本项目需求表中带有“★”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。

项目需求一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | ★**检查维护保养要求** |
| 火灾自动报警系统 | 1.每日检查火警报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备用电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员完成）；2.每月检查消防控制室值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、层现（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态；3.每季度检查下列功能：1. 采用检测设备分期分批测试烟探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%；
2. 实验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%；
3. 对主机备用电源进行充放电试验；
4. 自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。
 |
| 自动喷水灭火系统 | 1.每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作；2.每月检查下列功能：（1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主备泵的切换功能；（2）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况；（3）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。 |
| 消火栓灭火系统 | 1.每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设备等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作；2.每月检查下列功能：（1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能；（2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%；（3）屋顶消防栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 喷淋灭火系统 | 1.每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处在正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作；2.每月检查下列功能：（1）启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能；（2）模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况，抽检数量不得少于总数的30%。 |
| 泡沫灭火系统 | 1.每月检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作；2.每月启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能；3.每年年检时用泡沫栓检查泡沫质量；4.定期检测维修时，同时检测维修泡沫发生器。 |
| 气体灭火系统 | 1.每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择法、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态；2.每半年检查下列功能：（1）对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%；（2）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。 |
| 防火分隔系统 | 1.每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响们正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好；2.每季度检查下列功能：（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%；（2）用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数量不得少于总数的30%。 |
| 防排烟系统 | 1.每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态；2.每半年检查下列功能：（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数的50%；（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀；（3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。 |
| 应急照明疏散指示 | 1.每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态；2.每月实验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。 |
| 消防通讯事故广播 | 1.每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态；2.每季度检查下列功能：（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%；（2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%；（3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 其他设施 | 1. 每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备、消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电；
2. 每季度检查下列功能：

（1）试验消防电源的末端切换功能；（2）切断非消防电源功能；（3）试验消防电梯的紧急迫降功能。 |
| 移动灭火器材 | 1.每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求；2.每季度检查灭火器压力、重量、有效期等信息，必要时作喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。 |
| 档案文件 | 乙方协助甲方建立建全各类消防管理档案。 |
| 消防控制室 | 配合检方工作人员做好消防控制值班工作，完善交接班记录;遇甲方迎接上级部门和消防应急检查时，派出人员配合甲方进行设备操作和陪检。 |
| 检测报告 | 每月例行检查后提交检测报告，向辖区应急救援部门提交一份报告备案；年末最后一个月提供年度系统检测报告。 |
| 维护与保养要求 | 1.承包方应定期维护保养、测试，故障时随叫随到，全天候服务，若2小时内未到达现场，甲方有权做出处罚；故障维修响应时间：一般故障8小时内解决；较大故障24小时内解决；重大故障48小时内解决。2.甲方承担采购消防设备及配件的费用。维护保养过程中（包括恢复）所产生的费用均由承包方承担。单次维修收费超过500元，经甲方同意后，方可维修，费用审计结算，款项单付。维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，承包方应承担全部责任。3.每次保养后，承包方向甲方管理部门提供一份实事求是的且由承包方技术人员签名认可的维修和保养报告，并由甲方的监管人员签字认可。 |
| **付款方式** | **每半年通过考评后支付维保款的50%。** |

|  |
| --- |
| **常用易损件免费更换维修材料表** |
| 序号 | 品名 |
| 1 | 洒水喷头（20个以内） |
| 2 | DN32及以下的水阀 |
| 3 | DN32及以下的管件（60m以内） |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |
| 6 | 防火门上的小五金件（闭门器及顺序器除外） |
| 7 | 消防栓箱上的小五金 |
| 8 | 密闭填料 |
| 9 | 密闭垫纸 |
| 10 | 压力表（1.6mpa以下） |
| 11 | 控制盘上指示灯 |
| 12 | 控制盘上按钮 |
| 13 | 控制盘上指示开关 |
| 14 | 电线（Φ2.5mm2内及100m以内） |
| 15 | 线管（100m） |
| 16 | 常用螺栓、螺母 |
| 17 | 控制箱保险管 |
| 18 | 消防水系统管网密封胶垫 |
| 19 | 机械润滑油 |
| 20 | 阻燃防腐漆（阀门） |

三、比选评定办法

## **一、总则**

（一）参考《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务比选投标管理办法》（财政部第18号令）等法律法规及规章、根据我院相关制度，结合采购项目特点制定本比选办法。

（二）比选工作由采购人负责组织，具体比选事务由采购人按规定组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人有关方面的专家组成。

（三）比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的程序和标准对待所有的潜在供应商。

（四）评审委员会按照响应文件规定的比选方法和标准进行评标。

（五）潜在供应商对评委会的比选过程施加影响的任何行为都可能导致其被拒绝。

## **二、比选程序**

（一）文件初审

初审包括资格性检查和符合性检查，由评委分别审查和集体审查两个阶段进行。在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和比选文件规定。

1.资格性检查：依据法律法规和比选文件的规定，对文件中的资格证明文件等进行审查，以确定潜供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查:依据比选文件的规定，从文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

3.在文件初审过程中，如果出现评委成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

（二）澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字、计算错误的内容，评委可以书面形式要求潜在供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。潜在供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容。

（三）比较与评价：

按比选文件中规定的评定方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候候选人名单

按潜在供应商综合得分从高到低的顺序进行排序，依次推荐中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

资格性审查表：

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
| 信用记录 | 评委通过“信用中国” 网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单 、信用报告进行查询，对查询渠道、查询时间节点、查询记录 内容进行存档 。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。 |
| 特定资格 | 投标供应商需具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书、消防设施维护保养检测二级及以上资质 |
| 诚信响应承诺书 | 加盖单位公章及法人章 |

详细评审表：

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 分值构成 | 技术部分10.0分商务部分80.0分报价得分10.0分 |
| 技术部分 | 技术部分(10.0分) | 满足招标文件所有技术条款得10分，不满足为无效标书。 |
| 商务部分 | 服务方案(20.0分)） | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得20分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得15分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得10分； |
| 质量保证措施(10.0分) | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得10分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得7分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得4分； |
| 应急服务措施(20.0分) | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得20分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得15分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得10分； |
| 业绩能力(7分) | 2020年至今，有相关项目的维保业绩，需提完整合同复印件，复印件需加盖供应商公章，同时满足以上要求得1分，未按要求提供不得分。 |
| 人员配备(11.0分) | ①项目负责人：为一级注册消防工程师，且书面承诺为供应商本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供消防工程师职业资格证书、注册证书复印件作为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得4分，提供不完整或未提供不得分。②技术负责人：为一级注册消防工程师，且书面承诺为本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供消防工程师职业资格证书、注册证书复印件作为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得4分，提供不完整或未提供不得分。③维保人员：为高级消防设施操作员，且书面承诺为供应商本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供高级消防设施操作员证书复印件为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得3分，提供不完整或未提供不得分。 |
| 服务承诺(6.0分) | 供应商须提供针对本项目的服务承诺，至少包含以下内容：①服务质量承诺；②服务人员配备承诺；③服务人员无拖欠工资承诺，全部承诺得6分，每少一项承诺扣2分，未提供不得分。成交后采购人将对此承诺进行监督，若发现与承诺不符，则取消其成交资格。 |
| 售后服务(6.0分) | 供应商须提供针对本项目的售后服务，至少包含以下内容：①售后服务人员的配备；②响应时间；③响应程度，全部满足得6分，每少一项扣2分，未提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分(10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**投标文件格式**

广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）

消防维保服务项目

**投标文件（一正二副）**

**投 标 人： （盖公章）**

**法 定 代 表 人：**

**或其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

[一、承诺书 1](#_Toc326146845)

[二、报价函 2](#_Toc326146846)

[三、法人代表授权书 3](#_Toc326146848)

.........

一、法定代表人授权书，法定代表人身份证复印件，授权代表身份证复印件，基本情况表；法人直接参与投标只需提供法人身份证复印件。

法定代表人授权书

广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名）授权 （被授权人姓名）为我方 “ ”项目；投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表人（签字）：

供应商名称： （盖章）

日 期：

基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位全称** |  | **单位地址** |  |
| **法定代表人** |  | **电话** |  |
| **成立时间** |  | **注册资金** |  |
| **统一社会信用代码** |  | **登记机关** |  |
| **本项目负责人** |  | **电话** |  |
| 截止2023年6月1日，从业人员总数： 人。 |

本表后须附：营业执照、执业证书等供应商资格证明材料复印件。

二、承诺书

诚信响应承诺书

广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）：

我方全面研究了“ ”项目招标文件,决定参加贵单位组织的本项，并作出如下承诺：

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向贵院提供所需货物（服务），一旦我方中标，我方将严格履行招标文件、投标文件及合同中规定的责任和义务，保证于合同规定时间内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

2.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；如贵院查实我方有提供虚假材料，或虚假陈述产品指标或性能的行为，我方同意接受贵方取消我方投标或中标资格，并将我方列入贵院不诚信供货商名单的处罚。

3.我方完全理解并接受贵院对列入医院不诚信供货商名单中的供货商，三年内不得参与医院任何采购活动的规定。

4.我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

5.我方无法律、行政法规规定的其它不满足参与本项目投标的情况。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图）

四、响应情况

商务报价

致：广西壮族自治区皮肤病防治研究所（皮肤病医院）

1. 根据已收到贵单位 项目招标文件的要求，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件及其他有关文件后，我方愿按上述比选文件的要求递交一份正本、一份副本参与该项目投标。

2. 我方愿意按招标文件的规定，对本项目进行报价，**投标价为 （大写： ），**报价中的审计服务费包括但不限于服务费、保险、税金、专家费、交通费等所有相关费用。

3.我方完全同意自行承担参与投标所发生的一切费用。

4.我方所递交的投标申请文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；完全同意招标文件的规定。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

评分响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **评分标准** | **供应商响应情况** | **备注** |
| 1 | 技术部分(10.0分) | 满足招标文件所有技术条款得10分，不满足为无效标书。 |  |  |
| 2 | 服务方案(20.0分)） | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得20分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得15分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得10分； |  |  |
| 3 | 质量保证措施(10.0分) | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得10分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得7分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得4分； |  |  |
| 4 | 应急服务措施(20.0分) | （1）方案分析完善合理，解决措施符合本项目需求，可操作性强，得20分；（2）方案分析完善合理，解决措施基本符合本项目需求，可操作性强，得15分； （3）方案分析基本完善，基本符合本项目需求，具有一定的可操作性，得10分； |  |  |
| 5 | 业绩能力(7分) | 2020年至今，有相关项目的维保业绩，需提完整合同复印件，复印件需加盖供应商公章，同时满足以上要求得1分，未按要求提供不得分。 |  |  |
| 6 | 人员配备(11.0分) | ①项目负责人：为一级注册消防工程师，且书面承诺为供应商本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供消防工程师职业资格证书、注册证书复印件作为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得4分，提供不完整或未提供不得分。②技术负责人：为一级注册消防工程师，且书面承诺为本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供消防工程师职业资格证书、注册证书复印件作为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得4分，提供不完整或未提供不得分。③维保人员：为高级消防设施操作员，且书面承诺为供应商本企业合法在职人员并依法连续缴纳社保，另提供高级消防设施操作员证书复印件为佐证材料，承诺及佐证材料均需加盖供应商公章，满足以上要求得3分，提供不完整或未提供不得分。 |  |  |
| 7 | 服务承诺(6.0分) | 供应商须提供针对本项目的服务承诺，至少包含以下内容：①服务质量承诺；②服务人员配备承诺；③服务人员无拖欠工资承诺，全部承诺得6分，每少一项承诺扣2分，未提供不得分。成交后采购人将对此承诺进行监督，若发现与承诺不符，则取消其成交资格。 |  |  |
| 8 | 售后服务(6.0分) | 供应商须提供针对本项目的售后服务，至少包含以下内容：①售后服务人员的配备；②响应时间；③响应程度，全部满足得6分，每少一项扣2分，未提供不得分。 |  |  |
| 9 | 投标报价得分(10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |

五、2020年1月1日（含1日）以来业绩证明材料表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **委托单位** | **金额（万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

后附相关证明材料复印件六、拟投入本项目工作人员简历表

**拟投入本项目服务团队工作人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **年龄** |  | **职称** |  |
| **资格证书编号** |  | **拟在本项目****中担任的职务** |  |
| **经历** |
| **时间** | **项目名称** | **备注** |
|  |  |  |

**注：1、拟投入人员每人一张表**

**2、须附证书复印件。**

.....

七、服务方案、质量保证措施、应急服务措施（自拟）

......

八、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书、消防设施维护保养检测二级及以上资质

..........

十、服务承诺、售后服务、廉洁承诺书等

......

十一、供应商认为需要提供的其他材料