## 多联机报价表
中央空调工程报价明细表
工程名称：南湖医疗美容诊所中央空调工程 |  |  |  | 公司：
联系人： |  |  |  | 联系方式：
序号 | 名称 | 规格及型号 | 品牌 | 用途及图例 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价(元)
一 | 空调主体设备部分
1 | 多联机外机 | MDV-100W-E01-LX（参考） | 美的/格力/奥克斯（参考） | 直流变频多联室外机 | 4 | 台
2 | 多联机内机 | MDV--D28T2/P-TS（参考） | 美的/格力/奥克斯（参考） | 暗藏天井式内机 | 8 | 台
3 | 多联机内机 | MDV--D36T2/P-TS（参考） | 美的/格力/奥克斯（参考） | 暗藏天井式内机 | 4 | 台
4 | 挂机旧机安装 | 1.5P |  |  | 5 | 套
5 | 柜机旧机安装 | 3P |  |  | 1 | 套
6 | 分项合计
二 | 安装及辅材部分
1 | 方形出风口（下送） |  | 定制 | 送风散流器0.8mm厚 | 6 | 个
2 | 条形出风口（下送） | 1000*170 | 定制 | ABS塑钢风口 | 5 | 个
3 | 出风口（侧送） | 20000*170 | 定制 | ABS塑钢风口 | 2 | 个
4 | 回风口（加长含检修） | 1200*350 | 定制 | ABS塑钢风口（含滤网） | 3 | 个
5 | 回风口（加长含检修） | 1000*350 | 定制 | ABS塑钢风口（含滤网） | 8 | 个
6 | 回风口（加长含检修） | 800*350 | 定制 | ABS塑钢风口（含滤网） | 3 | 个
7 | 帆布软接 |  |  | 风口与风管/机器连接 | 10 | ㎡
8 | 酚醛单面彩钢风管 | 现场配合装饰制作 | 定制 | 引风道δ=1.0（下送风） | 54 | ㎡
9 | 分项合计
三 | 冷媒管道系统
1 | 无缝紫铜管 | φ6.35*0.8 |  |  | 96 | m
2 | 无缝紫铜管 | φ9.52*0.8 |  |  | 64 | m
| 无缝紫铜管 | φ12.7*0.8 |  |  | 32 | m
3 | 无缝紫铜管 | φ15.88*1.0 |  |  | 60 | m
4 | 无缝紫铜管 | φ19.05*1.0 |  |  | 38 | m
6 | 橡塑保温管套 | φ6.35δ=15 |  |  | 96 | m
7 | 橡塑保温管套 | φ9.52δ=15 |  |  | 64 | m
| 橡塑保温管套 | φ12.7δ=15 |  |  | 32 | m
8 | 橡塑保温管套 | φ15.88δ=15 |  |  | 60 | m
9 | 橡塑保温管套 | φ19.05δ=15 |  |  | 38 | m
11 | U-PVC冷凝水管/橡塑管套 | φ25δ=15 |  |  | 40 | m
12 | U-PVC冷凝水管/橡塑管套 | φ32δ=15 |  |  | 20 | m
13 | 分歧管 | FQZHN-03C | 美的 | 分歧管 | 8 | 套
16 | 冷媒 | R410A | 巨化 | 系统充注冷媒 | 25 | kg
17 | 分项合计
四 | 配电及其它辅材（主机及内机电源由业主协调装饰方预留到设备附近1米缠绕线圈2米）
1 | 信号线 | RVV3*0.75mm2 |  | 内机通讯信号传输 | 300 | m
2 | 屏蔽线 | RVVP2*1.0mm2 |  | 抗干扰保护新信号线 | 300 | m
3 | 电源线 | BV-2.5mm2 |  | 内机电源链接 | 400 | m
4 | 塑料电线管 | PC20 |  | 线管套 | 180 | m
5 | 辅助材料（扎带、吊杆、焊条、垫片、胶水等） |  |  |  | 1 | 批
6 | 分项合计
五 | 主设备安装费及运输、吊装
1 | 室外机组吊装 | 仅限于使用吊车设备 | 专业队伍 | 多联机室内外设备吊装，安装相关人工调试 | 4 | 台
2 | 室外机安装(单模块） |  |  |  | 4 | 台
3 | 室内机安装 |  |  |  | 12 | 台
4 | 冷媒管保护桥架 | 镀锌钢板δ=1.2mm |  |  | 10 | ㎡
5 | 室外机钢基础及槽墩 | 镀锌钢支架 |  | 现场情况定制，分散承重 | 1 | 项
6 | 砖墙开孔及修复 |  |  | 开孔、剔槽 | 18 | 个
7 | 运输及场地管理 |  |  | 垃圾清运 | 1 | 项
8 | 分项合计
六 | 工程总造价（元）
七 | 工程税金3%
八 | 安装项目含税总价
备注:报价有效期：从报价截止之日起30天。工程工期：室内机部分T+25天，室外机系统链接及安装调试T+30天；T为付款日

## 无限冷暖(日立压缩机)252-4040MXSLYB（互联） (hidden)
无限冷暖(日立压缩机)系列参数表
相当马力 |  |  | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28hp | 30hp | 32hp | 34hp | 36hp | 40hp | 42hp | 44hp | 46hp | 48hp | 50hp | 52hp | 54hp | 56hp | 58hp | 60hp | 62hp | 64hp | 66hp | 68hp | 70hp | 72hp | 74hp | 76hp | 78hp | 80hp | 82hp | 84hp | 86hp | 88hp | 90hp | 92hp | 94hp | 96hp | 98hp | 100hp | 102hp | 104hp | 106hp | 108hp | 110hp | 112hp | 114hp | 116hp | 118hp | 120hp | 122hp | 124hp | 126hp | 128hp | 130hp | 132hp | 134hp | 136hp | 138hp | 140hp | 142hp | 144hp
型号 |  |  | RFC560MXSLYB | RFC615MXSLYB | RFC680MXSLYB | RFC735MXSLYB | RFC800MXSLYB | RFC850MXSLYB | RFC900MXSLYB | RFC950MXSLYB | RFC1010MXSLYB | RFC1120MXSLYB | RFC1175MXSLYB | RFC1240MXSLYB | RFC1295MXSLYB | RFC1360MXSLYB | RFC1415MXSLYB | RFC1480MXSLYB | RFC1535MXSLYB | RFC1600MXSLYB | RFC1650MXSLYB | RFC1700MXSLYB | RFC1750MXSLYB | RFC1800MXSLYB | RFC1850MXSLYB | RFC1910MXSLYB | RFC1960MXSLYB | RFC2020MXSLYB | RFC2095MXSLYB | RFC2160MXSLYB | RFC2215MXSLYB | RFC2280MXSLYB | RFC2335MXSLYB | RFC2400MXSLYB | RFC2450MXSLYB | RFC2500MXSLYB | RFC2550MXSLYB | RFC2600MXSLYB | RFC2650MXSLYB | RFC2700MXSLYB | RFC2750MXSLYB | RFC2810MXSLYB | RFC2860MXSLYB | RFC2920MXSLYB | RFC2970MXSLYB | RFC3030MXSLYB | RFC3135MXSLYB | RFC3200MXSLYB | RFC3250MXSLYB | RFC3300MXSLYB | RFC3350MXSLYB | RFC3400MXSLYB | RFC3450MXSLYB | RFC3500MXSLYB | RFC3550MXSLYB | RFC3600MXSLYB | RFC3650MXSLYB | RFC3710MXSLYB | RFC3760MXSLYB | RFC3820MXSLYB | RFC3870MXSLYB | RFC3930MXSLYB | RFC3980MXSLYB | RFC4040MXSLYB
组合方式 |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | RFC560MXSLYB*2 | RFC560MXSLYB+RFC615MXSLYB | RFC560MXSLYB+RFC680MXSLYB | RFC615MXSLYB+RFC680MXSLYB | RFC680MXSLYB*2 | RFC680MXSLYB+RFC735MXSLYB | RFC680MXSLYB+RFC800MXSLYB | RFC735MXSLYB+RFC800MXSLYB | RFC800MXSLYB*2 | RFC800MXSLYB+RFC850MXSLYB | RFC800MXSLYB+RFC900MXSLYB | RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB | RFC900MXSLYB*2 | RFC900MXSLYB+RFC950MXSLYB | RFC900MXSLYB+RFC1010MXSLYB | RFC950MXSLYB+RFC1010MXSLYB | RFC1010MXSLYB*2 | RFC680MXSLYB*2+RFC735MXSLYB | RFC680MXSLYB*2+RFC800MXSLYB | RFC680MXSLYB+RFC735MXSLYB+RFC800MXSLYB | RFC680MXSLYB+RFC800MXSLYB*2 | RFC735MXSLYB+RFC800MXSLYB*2 | RFC800MXSLYB*3 | RFC800MXSLYB*2+RFC850MXSLYB | RFC800MXSLYB*2+RFC900MXSLYB | RFC800MXSLYB+RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB | RFC800MXSLYB+RFC900MXSLYB*2 | RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB*2 | RFC900MXSLYB*3 | RFC950MXSLYB+RFC900MXSLYB*2 | RFC1010MXSLYB+RFC900MXSLYB*2 | RFC1010MXSLYB+RFC950MXSLYB+RFC900MXSLYB | RFC1010MXSLYB*2+RFC900MXSLYB | RFC1010MXSLYB*2+RFC950MXSLYB | RFC1010MXSLYB*3 | RFC735MXSLYB+RFC800MXSLYB*3 | RFC800MXSLYB*4 | RFC800MXSLYB*3+RFC850MXSLYB | RFC800MXSLYB*3+RFC900MXSLYB | RFC800MXSLYB*2+RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB | RFC800MXSLYB*2+RFC900MXSLYB*2 | RFC800MXSLYB+RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB*2 | RFC800MXSLYB+RFC900MXSLYB*3 | RFC850MXSLYB+RFC900MXSLYB*3 | RFC900MXSLYB*4 | RFC900MXSLYB*3+RFC950MXSLYB | RFC900MXSLYB*3+RFC1010MXSLYB | RFC900MXSLYB*2+RFC950MXSLYB+RFC1010MXSLYB | RFC900MXSLYB*2+RFC1010MXSLYB*2 | RFC900MXSLYB+RFC950MXSLYB+RFC1010MXSLYB*2 | RFC900MXSLYB+RFC1010MXSLYB*3 | RFC950MXSLYB+RFC1010MXSLYB*3 | RFC1010MXSLYB*4
名义制冷能力（kW）※1——保留一位小数 |  |  | 56 | 61.5 | 68 | 73.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 112 | 117.5 | 124 | 129.5 | 136 | 141.5 | 148 | 153.5 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 191 | 196 | 202 | 209.5 | 216 | 221.5 | 228 | 233.5 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 281 | 286 | 292 | 297 | 303 | 313.5 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 371 | 376 | 382 | 387 | 393 | 398 | 404
名义制热能力（kW）※2——保留一位小数 |  |  | 63 | 69 | 75 | 82.5 | 90 | 95 | 100 | 106.5 | 112 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 157.5 | 165 | 172.5 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 206.5 | 212 | 218.5 | 224 | 232.5 | 240 | 247.5 | 255 | 262.5 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 306.5 | 312 | 318.5 | 324 | 330.5 | 336 | 352.5 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 406.5 | 412 | 418.5 | 424 | 430.5 | 436 | 442.5 | 448
低温制热能力（kW）※3——保留一位小数 |  |  | 48.7 | 53.3 | 56.4 | 67 | 76 | 79.5 | 83 | 85.2 | 87.4 | 97.4 | 102 | 105.1 | 109.7 | 112.8 | 123.4 | 132.4 | 143 | 152 | 155.5 | 159 | 162.5 | 166 | 168.2 | 170.4 | 172.6 | 174.8 | 179.8 | 188.8 | 199.4 | 208.4 | 219 | 228 | 231.5 | 235 | 238.5 | 242 | 245.5 | 249 | 251.2 | 253.4 | 255.6 | 257.8 | 260 | 262.2 | 295 | 304 | 307.5 | 311 | 314.5 | 318 | 321.5 | 325 | 328.5 | 332 | 334.2 | 336.4 | 338.6 | 340.8 | 343 | 345.2 | 347.4 | 349.6
电器特性 | 电源（Ph/V/Hz） |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 3/380/50
| 制冷 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 15.1 | 16.5 | 17.6 | 18.8 | 21.3 | 22.75 | 25.1 | 26.65 | 27.7 | 30.2 | 31.6 | 32.7 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 38.9 | 40.1 | 42.6 | 44.05 | 46.4 | 47.85 | 50.2 | 51.75 | 52.8 | 54.35 | 55.4 | 54 | 56.5 | 57.7 | 60.2 | 61.4 | 63.9 | 65.35 | 67.7 | 69.15 | 71.5 | 72.95 | 75.3 | 76.85 | 77.9 | 79.45 | 80.5 | 82.05 | 83.1 | 82.7 | 85.2 | 86.65 | 89 | 90.45 | 92.8 | 94.25 | 96.6 | 98.05 | 100.4 | 101.95 | 103 | 104.55 | 105.6 | 107.15 | 108.2 | 109.75 | 110.8
|  | 额定电流（A） | 25.5 | 27.9 | 29.7 | 31.7 | 34.7 | 37.0642 | 40.8928 | 43.4181 | 46.12 | 51 | 53.4 | 55.2 | 57.6 | 59.4 | 61.4 | 64.4 | 66.4 | 69.4 | 71.7642 | 75.5928 | 77.957 | 81.7856 | 84.3109 | 87.0128 | 89.5381 | 92.24 | 91.1 | 94.1 | 96.1 | 99.1 | 101.1 | 104.1 | 106.4642 | 110.2928 | 112.657 | 116.4856 | 118.8498 | 122.6784 | 125.2036 | 127.9056 | 130.4309 | 133.1328 | 135.6581 | 138.36 | 135.8 | 138.8 | 141.1642 | 144.9928 | 147.357 | 151.1856 | 153.5498 | 157.3784 | 159.7426 | 163.5712 | 166.0964 | 168.7984 | 171.3236 | 174.0256 | 176.5509 | 179.2528 | 181.7781 | 184.48
|  | 最大功率（kW） | 26.3 | 28.5 | 29.1 | 34.6 | 35.6 | 39.5 | 40.7 | 42.98 | 44.98 | 52.6 | 54.8 | 55.4 | 57.6 | 58.2 | 63.7 | 64.7 | 70.2 | 71.2 | 75.1 | 76.3 | 80.2 | 81.4 | 83.68 | 85.68 | 87.96 | 89.96 | 92.8 | 93.8 | 99.3 | 100.3 | 105.8 | 106.8 | 110.7 | 111.9 | 115.8 | 117 | 120.9 | 122.1 | 124.38 | 126.38 | 128.66 | 130.66 | 132.94 | 134.94 | 141.4 | 142.4 | 146.3 | 147.5 | 151.4 | 152.6 | 156.5 | 157.7 | 161.6 | 162.8 | 165.08 | 167.08 | 169.36 | 171.36 | 173.64 | 175.64 | 177.92 | 179.92
|  | 最大电流（A） | 42.39 | 48.1 | 49.1 | 55.77 | 58.95 | 63.67 | 65.6 | 70.02 | 74.02 | 84.78 | 90.49 | 91.49 | 97.2 | 98.2 | 104.87 | 108.05 | 114.72 | 117.9 | 122.62 | 124.55 | 129.27 | 131.2 | 135.62 | 139.62 | 144.04 | 148.04 | 153.97 | 157.15 | 163.82 | 167 | 173.67 | 176.85 | 181.57 | 183.5 | 188.22 | 190.15 | 194.87 | 196.8 | 201.22 | 205.22 | 209.64 | 213.64 | 218.06 | 222.06 | 232.62 | 235.8 | 240.52 | 242.45 | 247.17 | 249.1 | 253.82 | 255.75 | 260.47 | 262.4 | 266.82 | 270.82 | 275.24 | 279.24 | 283.66 | 287.66 | 292.08 | 296.08
| 制热 | 额定功率（kW）——保留两位小数 | 14.6 | 15.4 | 16.8 | 17.7 | 20.84 | 22.4 | 24.6 | 25.3 | 27 | 29.2 | 30 | 31.4 | 32.2 | 33.6 | 34.5 | 37.64 | 38.54 | 41.68 | 43.24 | 45.44 | 47 | 49.2 | 49.9 | 51.6 | 52.3 | 54 | 51.3 | 54.44 | 55.34 | 58.48 | 59.38 | 62.52 | 64.08 | 66.28 | 67.84 | 70.04 | 71.6 | 73.8 | 74.5 | 76.2 | 76.9 | 78.6 | 79.3 | 81 | 80.22 | 83.36 | 84.92 | 87.12 | 88.68 | 90.88 | 92.44 | 94.64 | 96.2 | 98.4 | 99.1 | 100.8 | 101.5 | 103.2 | 103.9 | 105.6 | 106.3 | 108
|  | 额定电流（A） | 24.6 | 26 | 28.4 | 29.9 | 33.9524 | 36.494 | 40.08 | 41.2186 | 44.955 | 49.2 | 50.6 | 53 | 54.4 | 56.8 | 58.3 | 62.3524 | 63.8524 | 67.9049 | 70.4464 | 74.0324 | 76.574 | 80.16 | 81.2986 | 85.035 | 86.1737 | 89.9101 | 86.7 | 90.7524 | 92.2524 | 96.3049 | 97.8049 | 101.8573 | 104.3988 | 107.9849 | 110.5264 | 114.1124 | 116.654 | 120.24 | 121.3786 | 125.115 | 126.2537 | 129.9901 | 131.1287 | 134.8651 | 131.7573 | 135.8097 | 138.3513 | 141.9373 | 144.4788 | 148.0649 | 150.6064 | 154.1924 | 156.734 | 160.32 | 161.4586 | 165.195 | 166.3337 | 170.0701 | 171.2087 | 174.9451 | 176.0838 | 179.8202
|  | 最大功率（kW） | 22.7 | 25.5 | 26.5 | 30.4 | 32.6 | 33.7 | 37.6 | 38.38 | 43.86 | 45.4 | 48.2 | 49.2 | 52 | 53 | 56.9 | 59.1 | 63 | 65.2 | 66.3 | 70.2 | 71.3 | 75.2 | 75.98 | 81.46 | 82.24 | 87.72 | 83.4 | 85.6 | 89.5 | 91.7 | 95.6 | 97.8 | 98.9 | 102.8 | 103.9 | 107.8 | 108.9 | 112.8 | 113.58 | 119.06 | 119.84 | 125.32 | 126.1 | 131.58 | 128.2 | 130.4 | 131.5 | 135.4 | 136.5 | 140.4 | 141.5 | 145.4 | 146.5 | 150.4 | 151.18 | 156.66 | 157.44 | 162.92 | 163.7 | 169.18 | 169.96 | 175.44
|  | 最大电流（A） | 38.3 | 43 | 44.7 | 51.3 | 53.6891 | 54.32 | 60.61 | 61.86 | 73.027 | 76.6 | 81.3 | 83 | 87.7 | 89.4 | 96 | 98.3891 | 104.9891 | 107.3781 | 108.0091 | 114.2991 | 114.93 | 121.22 | 122.47 | 133.637 | 134.887 | 146.0539 | 140.7 | 143.0891 | 149.6891 | 152.0781 | 158.6781 | 161.0672 | 161.6981 | 167.9881 | 168.6191 | 174.9091 | 175.54 | 181.83 | 183.08 | 194.247 | 195.497 | 206.6639 | 207.9139 | 219.0809 | 212.3672 | 214.7563 | 215.3872 | 221.6772 | 222.3081 | 228.5981 | 229.2291 | 235.5191 | 236.15 | 242.44 | 243.69 | 254.857 | 256.107 | 267.2739 | 268.5239 | 279.6909 | 280.9409 | 292.1079
| EER |  | 3.7086 | 3.7273 | 3.8636 | 3.9096 | 3.7559 | 3.7363 | 3.5857 | 3.5647 | 3.6462 | 3.7086 | 3.7184 | 3.792 | 3.7977 | 3.8636 | 3.8874 | 3.8046 | 3.8279 | 3.7559 | 3.7457 | 3.6638 | 3.6573 | 3.5857 | 3.5749 | 3.6174 | 3.6063 | 3.6462 | 3.8796 | 3.823 | 3.8388 | 3.7874 | 3.8029 | 3.7559 | 3.749 | 3.6928 | 3.6876 | 3.6364 | 3.6326 | 3.5857 | 3.5784 | 3.6072 | 3.5997 | 3.6273 | 3.6197 | 3.6462 | 3.7908 | 3.7559 | 3.7507 | 3.7079 | 3.7037 | 3.6638 | 3.6605 | 3.6232 | 3.6206 | 3.5857 | 3.5802 | 3.6019 | 3.5964 | 3.6174 | 3.6118 | 3.6322 | 3.6264 | 3.6462
| COP |  | 4.3151 | 4.4805 | 4.4643 | 4.661 | 4.3186 | 4.2411 | 4.065 | 4.2095 | 4.1481 | 4.3151 | 4.4 | 4.3949 | 4.472 | 4.4643 | 4.5652 | 4.3836 | 4.4759 | 4.3186 | 4.2784 | 4.1813 | 4.1489 | 4.065 | 4.1383 | 4.1085 | 4.1778 | 4.1481 | 4.5322 | 4.4085 | 4.4724 | 4.3605 | 4.4207 | 4.3186 | 4.2915 | 4.2245 | 4.2011 | 4.1405 | 4.1201 | 4.065 | 4.1141 | 4.0945 | 4.1417 | 4.1221 | 4.1677 | 4.1481 | 4.3942 | 4.3186 | 4.2982 | 4.247 | 4.2287 | 4.1813 | 4.1649 | 4.1209 | 4.106 | 4.065 | 4.1019 | 4.0873 | 4.1232 | 4.1085 | 4.1434 | 4.1288 | 4.1627 | 4.1481
| IPLV |  | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.55 | 8.45 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
| APF |  | 4.75 | 4.70 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.60 | 4.55 | 4.40 | 4.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
尺寸 | 外形尺寸：宽×深×高（mm） |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 1410×750×1690; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 30hp: 1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 40hp: 1410×750×1690+1410×750×1690; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 58hp: 1410×750×1690+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 62hp: 1785×830×1858+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 74hp: 1410×750×1690+1410×750×1690+1410×750×1690; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 86hp: 1410×750×1690+1410×750×1690+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 90hp: 1410×750×1690+1785×830×1858+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 94hp: 1785×830×1858+1785×830×1858+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 110hp: 1410×750×1690+1410×750×1690+1410×750×1690+1410×750×1690; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 114hp: 1410×750×1690+1410×750×1690+1410×750×1690+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 118hp: 1410×750×1690+1410×750×1690+1785×830×1858+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 122hp: 1410×750×1690+1785×830×1858+1785×830×1858+1785×830×1858; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 126hp: 1785×830×1858+1785×830×1858+1785×830×1858+1785×830×1858
| 装箱尺寸：宽×深×高（mm） |  | 1515×850×1838 |  |  |  |  | 1886×950×2025 |  |  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
净重/毛重（kg） |  |  | 310/337 | 310/337 | 310/337 | 349/376 | 349/376 | 405/440 | 405/440 | 475/510 | 475/510 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
机壳颜色 | bar: 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP
系统最大工作压力（MPa） |  |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 4.15
节流方式 |  |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 电子膨胀阀
冷媒 | 冷媒类型 |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: R410A
| 封入量（Kg） |  | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 20.5 | 20.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 36.5 | 36.5 | 41 | 41 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 47 | 47 | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 | 52.5 | 52.5 | 57 | 57 | 61.5 | 61.5 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 68.5 | 68.5 | 73 | 73 | 77.5 | 77.5 | 82 | 82
风机 | 室外风量（m3/h）——无小数 |  | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 34000 | 35000 | 35000 | 36000 | 36000 | 37000 | 45000 | 46000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 55000 | 63000 | 64000 | 72000 | 73000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000
| 机外余压（Pa） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 室外风机输出功率（W）——无小数 |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 22HP: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 24HP: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 26HP: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 28hp: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 30hp: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 32hp: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 34hp: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 36hp: 920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 40hp: 920*2+920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 74hp: 920*2+920*2+920*2; 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 110hp: 920*2+920*2+920*2+920*2
| 风机类型/数量 |  | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*2 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*4 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*6 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8 | DC*8
配管口径 | 气管（mm） |  | Ø28.58 | Ø28.58 | Ø28.58 | Ø28.58 | Ø28.58 | Ø31.8 | Ø31.8 | Ø31.8 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø41.3 | Ø41.3 | Ø41.3 | Ø41.3 | Ø41.3 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø44.5 | Ø50.8 | Ø50.8 | Ø50.8 | Ø50.8 | Ø50.8 | Ø50.8 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø54.1 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7 | Ø66.7
| 液管（mm） |  | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø22.22 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4 | Ø25.4
噪音 | 声压级（dB(A)）※4 |  | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64.0103 | 64.0103 | 64.539 | 64.539 | 65.0103 | 65.0103 | 65.539 | 65.539 | 66.0103 | 66.539 | 66.539 | 67.0103 | 67.0103 | 67.0103 | 67.0103 | 67.0103 | 67.0103 | 66.7712 | 67.1307 | 67.1307 | 67.4628 | 67.4628 | 67.7712 | 68.1307 | 68.1307 | 68.4628 | 68.4628 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7712 | 68.7913 | 69.0206 | 69.293 | 69.293 | 69.5493 | 69.5493 | 69.7913 | 69.7913 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206 | 70.0206
| 声功率级（dB(A)） |  | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.0103 | 75.0103 | 75.539 | 75.539 | 76.0103 | 76.0103 | 76.539 | 76.539 | 77.0103 | 77.539 | 77.539 | 78.0103 | 78.0103 | 78.0103 | 78.0103 | 78.0103 | 78.0103 | 77.7712 | 78.1307 | 78.1307 | 78.4628 | 78.4628 | 78.7712 | 79.1307 | 79.1307 | 79.4628 | 79.4628 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7712 | 79.7913 | 80.0206 | 80.293 | 80.293 | 80.5493 | 80.5493 | 80.7913 | 80.7913 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206 | 81.0206
配线 | 最大熔丝电流（A）※5——无小数 |  | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50+50 | 50+63 | 50+63 | 63+63 | 63+63 | 63+63 | 63+80 | 63+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+100 | 80+100 | 100+100 | 63+63+63 | 63+63+80 | 63+63+80 | 63+80+80 | 63+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+80 | 80+80+100 | 80+80+100 | 80+100+100 | 80+100+100 | 100+100+100 | 63+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+80 | 80+80+80+100 | 80+80+80+100 | 80+80+100+100 | 80+80+100+100 | 80+100+100+100 | 80+100+100+100 | 100+100+100+100
| 最小线路电流（A）※6——保留两位小数 |  | 42.39 | 48.1 | 49.1 | 55.77 | 58.95 | 63.67 | 65.6 | 70.02 | 74.02 | 84.78 | 90.49 | 91.49 | 97.2 | 98.2 | 104.87 | 108.05 | 114.72 | 117.9 | 122.62 | 124.55 | 129.27 | 131.2 | 135.62 | 139.62 | 144.04 | 148.04 | 153.97 | 157.15 | 163.82 | 167 | 173.67 | 176.85 | 181.57 | 183.5 | 188.22 | 190.15 | 194.87 | 196.8 | 201.22 | 205.22 | 209.64 | 213.64 | 218.06 | 222.06 | 232.62 | 235.8 | 240.52 | 242.45 | 247.17 | 249.1 | 253.82 | 255.75 | 260.47 | 262.4 | 266.82 | 270.82 | 275.24 | 279.24 | 283.66 | 287.66 | 292.08 | 296.08
| 电源线规格（mm2） |  | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+25 | 16+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 25+25 | 16+16+25 | 16+16+25 | 16+25+25 | 16+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25 | 25+25+25+25
| 通信线规格（mm2） |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 室外机间用3芯，0.75㎡屏蔽线；室内外机间用2芯， 0.75㎡屏蔽线
连接容量 | 连接率范围 |  | 无限冷暖(日立压缩机)系列参数表 20HP: 50%~130%
| 可连接的室内机最大数量 |  | 33.0909 | 36.3409 | 40.1818 | 43.4318 | 47.2727 | 50.2273 | 53.1818 | 56.1364 | 59.6818 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
连接配管 | 总配管长度（m） |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 最远配管长度（m） |  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 内外机落差：室外机在上/室外机在下（m） |  | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110
| 室内机间落差（m） |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
运转范围 | 制冷（℃） |  | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54 | -5~54
| 制热（℃） |  | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27 | -26~27
※1 室内温度：27℃DB，19℃WB/室外温度：35℃DB，24℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※2 室内温度：310/337℃DB，14.5℃WB/室外温度：7℃DB，6℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※3 室内温度：310/337℃DB，14.5℃WB/室外温度：2℃DB，1℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※4 本噪音值是在半消音室内测得的，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本噪音值 ※5 根据最大熔丝电流来选择熔丝或空气开关 ※6 根据最小线路电流来选择电气配线规格
备注
序号 | 更改时间 | 更改内容
1
2
3
4
5
6
7

## 独立四面出风嵌入机C系列RFT（D）MX-C (hidden)
|  | 四面出风嵌入机参数表 | [6 empty] | C系列嵌入机参数表
相当马力 |  | 0.8HP | 0.9HP | 1.0HP | 1.1HP | 1.3HP | 1.5HP | 1.7HP | 0.8HP | 0.9HP | 1.0HP | 1.1HP | 1.3HP | 1.5HP | 1.7HP | 1.8HP | 2.0HP | 2.3HP | 2.5HP | 3.0HP | 3.2HP | 3.6HP | 4.0HP | 4.5HP | 5HP | 6HP
型号(工程） |  | RFT(D)22MX | RFT(D)25MX | RFT(D)28MX | RFT(D)32MX | RFT(D)36MX | RFT(D)40MX | RFT(D)45MX | RFT(D)22MX-C | RFT(D)25MX-C | RFT(D)28MX-C | RFT(D)32MX-C | RFT(D)36MX-C | RFT(D)40MX-C | RFT(D)45MX-C | RFT(D)50MX-C | RFT(D)56MX-C | RFT(D)63MX-C | RFT(D)71MX-C | RFT(D)80MX-C | RFT(D)90MX-C | RFT(D)100MX-C | RFT(D)112MX-C | RFT(D)125MX-C | RFT(D)140MX-C | RFT(D)160MX-C
型号(1+N） |  | RFT(D)22MX(N) |  | RFT(D)28MX(N) |  | RFT(D)36MX(N) |  | RFT(D)45MX(N) | RFT(D)22MX-C(N) |  | RFT(D)28MX-C(N) |  | RFT(D)36MX-C(N) |  | RFT(D)45MX-C(N) |  | RFT(D)56MX-C(N) | RFT(D)63MX-C(N) | RFT(D)71MX-C(N) | RFT(D)80MX-C(N) | RFT(D)90MX-C(N) | RFT(D)100MX-C(N) | RFT(D)112MX-C(N) | RFT(D)125MX-C(N) | RFT(D)140MX-C(N) | RFT(D)160MX-C(N)
制冷 | ※1名义制冷能力（kW）--保留一位小数 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16
制热 | ※2名义制热能力（kW）--保留一位小数 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18
功率 | 额定功率（W）--保留一位小数 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170
电流 | 额定电流（A）--保留两位小数 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88
辅助电加热 | 电热能力（kW）--保留一位小数 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| 辅电电流（A） | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
※3低温制热能力（kW）--保留一位小数 |  | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14
电源（Ph/V/Hz） |  | 单相，220V，50Hz | [6 empty] | 单相，220V，50Hz
风机特性 | 风扇类别及数量 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1 | 涡轮×1
| 标准风量(m3/ h) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1380 | 1380 | 1380 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100
| 标准静压（Pa） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 最大静压（Pa） | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
尺寸 | 室内机外形尺寸：长×宽×高（mm） | 570×570×260（640×570×260增加箱体） | [6 empty] | 840×840×180 | [8 empty] | 840×840×202 |  |  | 840×840×244 |  |  |  | 840×840×286
| 室内机装箱尺寸：长×宽×高（mm） | 718×680×370 | [6 empty] | 983×983×268 | [8 empty] | 983×983×290 |  |  | 983×983×331 |  |  |  | 983×983×373
| 面板外形尺寸：长×宽×高（mm） | 700×700×60 | [6 empty] | 360度面板：950×950×50；四面出风嵌入机面板：950×950×80
| 面板装箱尺寸：长×宽×高（mm） | 738×750×111 | [6 empty] | 360度面板：1013×1025×123；四面出风嵌入机面板：983×995×113
风口尺寸 | 进风口：长×宽 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
| 出风口：长×宽 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
水泵 | 水泵形式 | 交流水泵 | [6 empty] | 交流水泵
| 水泵扬程 | 最大扬程1200mm | [6 empty] | 最大扬程1200mm
重量 | 室内机净重/毛重（kg） | 19.8/24.3（20.8/25.3） |  |  | 21.8/26.3（22.8/27.3） |  |  |  | 28/31(30/33) | [8 empty] | 29/32(31/34) |  |  | 34/37(37/40) |  |  |  | 35/38(38/41)
| 面板净重/毛重（kg） | 2.8/4.3 |  |  | 2.8/4.3 |  |  |  | 360面板：6.5/9；四面出风嵌入机面板：5.3/8；
节流方式 |  | 电子膨胀阀 | [6 empty] | 电子膨胀阀
控制器 | 线控器 | HYR-E60AC（商用）、YR-E17（已启动退市） | [6 empty] | HYR-E60AC（商用）、YR-E17（已启动退市）
| 是否标配 | 否 | [6 empty] | 否
| 遥控器 | HYR-H10(商用)、YR-H005/009系列（已启动退市） | [6 empty] | HYR-H10(商用)、YR-H005/009系列（已启动退市）
| 是否标配 | 否 | [6 empty] | 否
配管尺寸 | 气管(mm) | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠12.7 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88 | ￠15.88
| 液管(mm) | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠6.35 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52 | ￠9.52
| 水管(mm) | ￠32 | ￠32 | ￠32 | ￠32 | ￠32 | ￠32 | ￠32 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25 | ￠25
| 冷媒配管连接方式 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口 | 喇叭口
噪音※4 | ※4噪音值高/中/低[声压级（dB(A)）] | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 32/29/27 | 33/30/29 | 33/30/29 | 35/34/31 | 35/34/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 40/37/35 | 44/40/36 | 44/40/36
| 噪音值高/中/低[声功率级（dB(A)）] | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
※1 室内温度：27℃DB，19℃WB/室外温度：35℃DB，24℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※2 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：7℃DB，6℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※3 室内温度：20℃DB，14.5℃WB/室外温度：2℃DB，1℃WB /等效管长：7.5m，高低差：0m ※4 本噪音值是在半消音室内测得的，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本噪音值
备注
序号 | 更改时间 | 更改内容 | [6 empty] | 更改内容
1
2
3
4
5
6
7